
吉林省2019年重点污染源监督性监测及比对年报

吉林省生态环境监测中心               2019年12月31日
吉林省2019重点污染源监督性监测年度总结报告

一、监测总体情况

1.1监测范围

监测范围为吉林省省级环保部门依据《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测〔2017〕86号）等确定的2019年重点排污单位名单进行，各个市、州环保部门根据本地污染源监管需求将其他部分排污单位纳入监测范围。

1.2监测项目

（1）污染物排放监测

监测项目按照执行的排放标准、环评及批复和排污许可等的要求进行全指标监测。

（2）自动监测设备比对监测

在进行污染物排放监督性监测同时，对于安装污染源自动监测设备的要开展比对监测。比对监测的内容按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T 355－2007）、《关于印发<污染源自动监测设备比对监测技术规定（试行）>的通知》（总站统字〔2010〕192号）等要求执行。

1.3监测频次

监测频次按照执行的排放标准、法律法规和排污许可等有关要求一年最少进行一次监测。对于监测超标的排污单位，应适当增加监测频次。

1.4质量保证与质量控制

各级环境监测机构要严格按照环境监测技术规范要求开展污染源监测。吉林省省级环保部门组织开展对行政区域内污染源抽测抽检、以及市县级监测机构的污染源监测质控情况检查和监测能力考核。
二、污染物排放监测
2.1 重点废水污染源监督性监测完成情况
    吉林省按照监测方案中监测频次、执行的排放标准、法律法规和排污许可等有关要求一年进行1～2次监测，2019年上半年重点源废水监督性监测共计完成97家企业排放监测，下半年完成136家企业，各市（州）重点源排放监测企业数据表见表2-1。
表2-1    2019年吉林省各市（州）重点源排放监测企业（废水）

	地区名称
	上半年
	下半年

	吉林省
	97
	136

	长春市
	20
	40

	吉林市
	20
	23

	四平市
	28
	14

	辽源市
	0
	0

	通化市
	0
	13

	白山市
	5
	4

	松原市
	5
	1

	白城市
	0
	13

	延边州
	19
	26

	长白山
	2
	2


吉林省上半年上报的97家企业数据中，总体达标率达88.7%，除长春、吉林、四平监测达标率分别为80%、95%、96.4%以外，其余全部达标率均为100%。在下半年的136家企业废水统计数据中综合达标率为94.1%，其中长春、白山和松原达标率均为100%。图1和图2分别为吉林省上半年和下半年重点源排放监测企业（废水）综合达标率。
[image: image1.png]100 100 100 100

95 964

100
95

*au




图1  2019年吉林省各市（州）上半年重点源排放监测企业（废水）综合达标率
[image: image2.png]97.5 100 100 100

100





图2  2019年吉林省各市（州）下半年重点源排放监测企业（废水）综合达标率
2.2 重点废水污染源监督性监测超标分析
    全省2019年上半年重点污染源监督性监测超标数据经统计，废水类别排放企业有11家超标，
长春4家、四平6家、吉林市1家。具体超标明细见表2-2。
表2-2    2019年上半年吉林省各市（州）重点源排放超标情况（废水）
	序号
	地区
	超标企业
	监测点名称
	监测日期
	主要污染物
	其他污染物
	备注

	
	
	
	
	
	COD
	氨氮
	
	

	
	
	
	
	
	浓度
	超标倍数
	浓度
	超标倍数
	项目
	浓度
	超标倍数
	

	1
	长春
	长春新北凹印制版有限公司
	废水监测点1
	2019.1.15
	
	
	
	
	总磷
	1.15
	1.3
	

	2
	
	吉林东光奥威汽车制动系统有限公司
	奥威总口
	2019.5.22
	174
	1.18
	32.8
	1.19
	总磷
	2.13
	1.13
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总氮
	50.8
	1.54
	

	3
	
	长春奥普光电技术股份有限公司
	奥普车间
	2019.5.14
	
	
	
	
	总镍
	1.3
	1.60
	

	4
	
	吉林省通用机械（集团）有限责任公司
	通用总排口
	2019.1.10
	54
	0.08
	
	
	总磷
	0.59
	0.18
	

	
	
	
	
	2019.5.14
	60
	0.20
	
	
	
	
	
	

	5
	四平
	双辽市蓝天污水处理有限责任公司
	总排口
	2019.1.18
	33
	0.10
	
	
	总磷
	1.33
	3.43
	

	6
	
	公主岭天源水务有限公司
	废水监测点
	2019.5.29
	
	
	
	
	粪大肠菌群数
	2400
	1.40
	

	7
	
	双辽市中医院
	
	2019.1.21
	381
	0.52
	
	
	悬浮物
	68
	0.13
	

	8
	
	四平市精细化学品有限公司
	总排口
	2019.5.22
	
	
	74.2
	1.97
	
	
	
	

	9
	
	吉林省新天龙实业股份有限公司
	总排
	2019.1.14
	
	
	
	
	总磷
	1.218
	0.22
	

	10
	
	孤家子镇污水处理厂
	总排口
	2019.2.22
	
	
	
	
	总磷
	1.129
	1.26
	

	
	
	
	
	2019.4.22
	
	
	
	
	
	0.678
	0.36
	

	11
	吉林
	吉林医药学院附属医院
	总排口
	2019.4.18
	
	
	
	
	悬浮物
	111
	0.85

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	粪大肠菌群数
	16000.0
	2.20
	


注：浓度单位均为mg/L，粪大肠菌群数单位均为个/L，数据采用浓度最高的频次。
全省2019年下半年重点污染源监督性废水数据经统计，废水类别排放企业有8家超标，白城3家、四平2家、通化2家、长春1家。具体超标明细见表2-3。
表2-3    2019年下半年吉林省各市（州）重点源排放超标情况（废水）
	序号
	地区
	超标企业
	监测点名称
	监测日期
	主要污染物
	其他污染物
	备注

	
	
	
	
	
	COD
	氨氮
	
	

	
	
	
	
	
	浓度
	超标倍数
	浓度
	超标倍数
	项目
	浓度
	超标倍数
	

	1
	白城
	白城市三达水务有限公司
	总排口
	2019.8.20
	
	
	
	
	悬浮物
	35
	2.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	五日生化需氧量
	17
	0.70
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	粪大肠菌群数
	5600
	4.60
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	总氮
	15.6
	0.04
	

	
	
	白城市洮北区环境卫生管理处
	总排口
	2019.8.19
	108
	0.08
	
	
	总氮
	58.2
	0.46
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	五日生化需氧量
	38
	0.27
	

	3
	
	吉林省华天环保集团有限公司镇赉分公司
	WSC污水总排口
	2019.10.24
	
	
	
	
	总氮
	26.2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总磷
	1.32
	
	

	4
	四平
	公主岭天源水务有限公司
	总排口
	2019.8.22
	
	
	
	
	粪大肠菌群数
	24000
	23
	

	
	
	
	
	2019.11.13
	
	
	
	
	
	35000
	34
	

	5
	
	公主岭经济开发区污水处理厂
	总排口
	2019.9.17
	
	
	
	
	粪大肠菌群数
	5400
	4.4
	

	6
	通化
	集安市天源污水处理有限责任公司
	废水监测点
	2019.7.21
	
	
	17.1
	1.14
	色度
	64
	1.13
	

	7
	
	通化市碧水源环保科技有限公司
	废水监测点
	2019.9.24
	
	
	
	
	粪大肠菌群数
	24000
	1.4
	

	8
	长春
	长春水务集团城市排水有限责任公司东南污水处理厂
	
	
	
	
	
	
	色度
	25
	0.67
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	悬浮物
	9
	0.80
	


注：浓度单位均为mg/L，粪大肠菌群数单位均为个/L，数据采用浓度最高的频次。
2.3 重点废气污染源监督性监测完成情况
    在重点废气污染源监督性监测完成情况中，吉林省2019年上半年重点源废气监督性监测共计完成72家企业排放监测，下半年完成100家企业，各市（州）重点源排放监测企业数据表见表2-4。
表2-4    2019年吉林省各市（州）重点源排放监测企业（废气）

	地区名称
	上半年
	下半年

	吉林省
	72
	100

	长春市
	9
	21

	吉林市
	17
	21

	四平市
	15
	12

	辽源市
	0
	0

	通化市
	2
	14

	白山市
	4
	6

	松原市
	3
	0

	白城市
	0
	9

	延边州
	21
	16

	长白山
	1
	1


吉林省上半年上报的72家企业数据中，总体达标率达86.1，四平、延边监测达标率分别为86.7%、81%，长白山共计监测1家为长白山保护开发区盛源供热供水有限公司，监测项目烟尘超标0.58倍。其余全部达标率均为100%。在下半年的100家企业废气统计数据中综合达标率为99%，下半年只有延边州达标率为93.8%。其余市（州）达标率均为100%。图3和图4分别为吉林省上半年和下半年重点源排放监测企业（废气）综合达标率。
[image: image3.png]100 100 100 100 100 100

100
95





图3  2019年吉林省各市（州）上半年重点源排放监测企业（废气）综合达标率
[image: image4.png]100
95

00

00 10 10 10
93.8
LJ L)
Al B i KAWL




图4  2019年吉林省各市（州）下半年重点源排放监测企业（废气）综合达标率
2.4重点废气污染源监督性监测超标分析
  全省2019年上半年重点污染源监督性监测超标数据经统计，废气类别排放企业有10家超标，
四平2家、延边州4家、松原3家、长白山1家。具体超标明细见表2-5。
表2-5    2019年上半年吉林省各市（州）重点源排放超标情况（废气）
	序号
	地区
	超标企业
	监测点名称
	监测日期
	主要污染物
	其他污染物
	备注

	
	
	
	
	
	SO2
	Nox
	
	

	
	
	
	
	
	浓度
	超标倍数
	浓度
	超标倍数
	项目
	浓度
	超标倍数
	

	1
	四平
	四平热力有限公司热力热源厂
	处理后
	2019.3.15
	
	
	
	
	烟尘
	301.8
	14.09
	

	2
	
	伊通满族自治县天源热力有限公司
	天源热力
	2019.2.25
	1614
	3.04
	
	
	
	
	
	

	3
	延边
	龙井市热力公司
	处理后
	2019.3.14
	224
	3.48
	338
	1.25
	烟尘
	60
	2.00
	

	4
	
	龙井市盛泰热力发展有限公司
	处理后
	2019.3.18
	102
	1.04
	202
	0.35
	烟尘
	32
	0.6
	

	5
	
	龙井市立公热力发展有限公司
	处理后
	2019.3.19
	
	
	236
	0.57
	烟尘
	76
	2.80
	

	6
	
	龙井市龙山热力有限公司
	处理后
	2019.3.21
	192
	2.84
	166
	0.11
	烟尘
	72
	2.60
	

	7
	松原
	乾安县聚太生物发电有限公司
	处理后
	2019.2.21
	67.5
	0.35
	
	
	
	
	
	

	8
	
	吉林省海川纸业有限责任公司
	处理后
	2019.4.25
	
	
	
	
	烟尘
	87
	0.09
	

	9
	
	扶余县供热有限责任公司
	排放口
	2019.2.21
	744
	0.86
	
	
	烟尘
	196
	1.45
	

	10
	长白山
	长白山保护开发区盛源供热供水有限公司
	烟道
	2019.3.11
	
	
	
	
	烟尘
	79.2
	0.58
	


注：浓度均为折算浓度单位为mg/m3，数据采用浓度最高的频次。
全省2019年下半年重点污染源监督性废气数据经统计，废水类别排放企业有1家超标，白城镇赉县宏图热力有限公司，具体超标明细见表2-6。
表2-6    2019年下半年吉林省各市（州）重点源排放超标情况（废气）
	序号
	地区
	超标企业
	监测点名称
	监测日期
	主要污染物
	其他污染物
	备注

	
	
	
	
	
	SO2
	Nox
	
	

	
	
	
	
	
	浓度
	超标倍数
	浓度
	超标倍数
	项目
	浓度
	超标倍数
	

	1
	白城
	镇赉县宏图热力有限公司
	锅炉废气总排口
	2019.12.10
	1570
	4.23
	
	
	
	
	
	


注：浓度均为折算浓度单位为mg/m3，数据采用浓度最高的频次。
2.5无组织及周边环境完成情况
无组织监督性监测数据统计中，吉林省上半年监督性监测手工无组织共计监测共计5个市（州）：吉林8家，四平1家，白山4家，通化1家，延边州6家。达标率均为100%。吉林省下半年监督性监测手工无组织共计监测共计6个市（州）：吉林36家，四平3家，白山6家，通化1家，延边州2家，长春2家。
    周边环境监督性监测数据统计中上半年延边州监测吉林凯莱英医药化学有限公司1家企业，下半年白城监测镇赉县振兴城市基础设施建设有限公司、镇赉县鑫海石油技术开发有限公司、中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司英台采油厂共计3家，监测数据全部合格。
三、自动监测设备比对监测
在进行污染物排放监督性监测同时，对于安装污染源自动监测设备的要开展比对监测。吉林省上半年废气比对数据共计15家不合格，下半年共计6家不合格。具体见表2-7和表2-8。
3.1废气自动监测设备比对监测分析
表2-7    2019年上半年吉林省各市（州）废气自动监测设备比对不合格情况
	序号
	所在地
	企业名称
	监测时间
	监测频次
	监测点名称
	系统安装位置
	监测项目

	1
	吉林
	中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力二厂
	2019.2.21
	3
	3号锅炉烟道
	3号锅炉烟道
	烟尘

	
	
	
	
	
	
	
	流速

	2
	
	吉林燃料乙醇有限责任公司
	2019.1.15
	3
	2#锅炉出口烟道
	2#锅炉出口烟道
	烟尘

	
	
	
	
	
	
	
	流速

	3
	
	国电吉林江南热电有限公司
	2019.1.10
	3
	废气监测点1
	
	烟尘

	
	
	
	
	6
	
	
	含氧量

	
	
	
	
	3
	废气监测点2
	
	烟尘

	
	
	
	
	
	
	
	流速

	4
	
	国电吉林龙华吉林热电厂
	2019.3.4
	3
	14#炉排口
	厂区内
	流速

	
	
	吉林市双嘉环保能源利用有限公司
	2019.2.25
	3
	3排口
	3#炉
	颗粒物

	5
	
	
	
	3
	
	
	温度

	
	
	
	
	6
	2排口
	烟道
	含氧量

	
	
	
	
	3
	
	
	温度

	
	
	
	2019.4.28
	3
	1#排口
	1#炉
	流速

	6
	
	吉林奇峰化纤股份有限公司
	2019.1.16
	3
	废气监测点3
	
	烟尘

	7
	
	中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力一厂
	2019.1.24
	3
	
	6#炉
	烟尘

	
	
	
	
	
	
	2炉
	烟尘

	8
	
	吉林众鑫化工集团有限公司
	2019.1.8
	3
	1号锅炉排口
	1号锅炉
	流速

	9
	四平
	黄龙食品工业有限公司
	2019.2.26
	3
	废气监测点1
	1号烟道
	湿度

	
	
	
	
	
	废气监测点2
	2号烟道
	

	10
	
	中粮生化能源（公主岭）有限公司
	2019.2.27
	3
	废气监测点
	主烟道
	湿度

	11
	延边
	龙井市热力公司
	2019.3.14
	6
	处理后
	CEMS采样口
	氮氧化物

	
	
	
	
	6
	
	
	含氧量

	
	
	
	
	3
	
	
	湿度

	12
	
	龙井市盛泰热力发展有限公司
	2019.3.18
	6
	处理后
	CEMS采样口
	氮氧化物

	
	
	
	
	6
	
	
	二氧化硫

	
	
	
	
	3
	
	
	流速

	
	
	
	
	3
	
	
	温度

	13
	
	龙井市立公热力发展有限公司
	2019.3.21
	6
	处理后
	出口
	二氧化硫

	
	
	
	
	3
	
	
	温度

	
	
	
	
	3
	
	
	流速

	14
	
	龙井市开山屯南山物业管理中心
	2019.3.7
	6
	处理后
	处理设施
	二氧化硫

	
	
	
	
	
	
	
	含氧量

	15
	
	龙井市龙山热力有限公司
	2019.3.7
	6
	处理后
	烟囱
	二氧化硫

	
	
	
	
	3
	
	
	温度

	
	
	
	
	
	
	
	流速


表2-8    2019年下半年吉林省各市（州）废气自动监测设备比对不合格情况
	序号
	所在地
	企业名称
	监测时间
	监测频次
	监测点
	系统安装位置
	监测项目

	1
	吉林
	吉林亚泰明城水泥有限公司
	2019.7.3
	3
	一线窑尾
	一线窑尾
	流速

	
	
	
	2019.7.3
	
	二线窑尾
	二线窑尾
	

	2
	
	
	2019.7.13
	
	二线窑尾
	二线窑尾
	

	
	
	吉林建龙钢铁有限责任公司
	2019.7.17
	3
	转炉二次烟气排放口
	转炉二次除尘器烟囱
	流速

	3
	
	吉林市亿斯特能源有限公司
	2019.11.11
	6
	4#锅炉排口
	4#锅炉排口
	氮氧化物

	
	
	
	
	3
	
	
	流速

	
	
	
	
	3
	
	
	温度

	4
	延边
	龙井市热力公司
	2019.12.18
	3
	处理后
	CEMS采样口
	流速

	5
	
	龙井市立公热力发展有限公司
	2019.12.26
	6
	处理后
	出口
	二氧化硫

	
	
	
	
	3
	
	
	流速

	
	
	
	
	3
	
	
	温度

	6
	
	龙井市龙山热力有限公司
	2019.12.19
	3
	处理后
	烟囱
	流速

	
	
	
	
	
	
	
	温度


3.2废水自动监测设备比对监测分析
废水自动监测设备比对监测统计分析，吉林省上半年废水比对数据共计3家不合格，下半年共计4家不合格。具体见表2-9和表2-10。
表2-9    2019年下半年吉林省各市（州）废水自动监测设备比对不合格情况
	序号
	所在地
	企业名称
	监测时间
	监测频次
	监测点名称
	系统安装位置
	监测项目

	1
	吉林
	康乃尔化学工业股份有限公司
	2019.2.18
	5
	总排口
	
	氨氮

	2
	
	北华大学附属医院
	2019.4.24
	5
	总排口
	
	氨氮

	
	
	
	
	
	
	
	COD

	3
	
	经开区污水厂
	2019.6.19
	5
	总排口
	
	氨氮


表2-10    2019年下半年吉林省各市（州）废水自动监测设备比对不合格情况
	序号
	所在地
	企业名称
	监测时间
	监测频次
	监测点
	系统安装位置
	监测项目

	1
	延边
	延边石岘双鹿实业有限责任公司
	2019.10.22
	5
	废水监测点1
	
	氨氮

	2
	
	图们市态和污水处理有限公司
	2019.10.22
	5
	出口
	出口
	总磷

	
	
	
	
	
	
	
	总氮

	3
	吉林
	吉林奥克新材料有限公司
	2019.11.6
	5
	总排口
	
	氨氮

	4
	
	吉林斯兰特颜料化工有限公司
	2019.11.21
	5
	总排口
	
	氨氮

	
	
	
	
	
	
	
	COD


四、结论
    2019年吉林省按照监测方案中监测频次、执行的排放标准、法律法规和排污许可等有关要求一年进行1～2次监测，2019年上半年重点源废水监督性监测共计完成97家企业排放监测，整体达标率为88.7%，下半年136家企业统计达标率为94.1%。2020年度增加监测频次，达标率方面继续努力保持。
2019年上半年重点源废气监督性监测共计完成72家企业排放监测，整体达标率为86.1%，下半年100家监测企业达标率为99%。
无组织监督性监测数据统计中，吉林省全年监督性监测手工无组织监测和周边环境监督性监测数据全部合格。2020年继续保持良好的监测排放。
数据处理：王洪梅
编    制：王洪梅
                                                       审    核：赵松桓 马隽

                                                   审    定：郭传新 



























































































































1

